بررسی لایهبندی دمایی سیستم توزیع هوای زیرسطحی (UFAD) در فضاهای آموزشی با استفاده از CFD

حامد مصلحی1، حمید نیازمند 2، محمد مقیمان

1دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسي مکانیک؛ hamed.moslehi69@um.ac.ir

2 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسي مکانیک؛ niazmand@um.ac.ir

چکيده

ازآنجاکه نزدیک به 40 درصد از مصرف انرژي در جهان مربوط به بخش ساختمان است، بهکارگیری سیستمهای تهویه مطبوعی که علاوه بر کاهش مصرف انرژی، کیفیت هوای داخلی و آسایش حرارتی افراد را تأمین کند، امری ضروری به شمار میرود. یکی از این سیستمها، سیستم توزیع هوای زیرسطحی میباشد. این سیستم با تقسیم فضای اتاق به دو قسمت ناحیهی حضور افراد (فضای بین کف اتاق تا ارتفاع 8/1 متر) و ناحیهی بالاي اتاق (فضای بین ارتفاع 8/1 متر تا سقف) اولویت را تأمین آسایش در ناحیهی حضور افراد قرار داده است و به دلیل ورود جریان هوا با دمای پایین از کف و گرم شدن آن در اثر گرماي بدن افراد و تجهیزات، هوا در ارتفاعهای مختلف دارای دماهای متفاوتی میباشد که باعث لایهبندی حرارتی هوا میشود و به همین دلیل، سيستم مذکور نیاز به تأمین هوای کمتری در مقایسه با سایر سیستمهای مرسوم دارد. در شبیهسازی صورت گرفته در فضایی با کاربری آموزشی که دارای سیستم توزیع هوای زیر سطحی می باشد، طبقه بندی دمایی در طول ارتفاع اتاق کاملا واضح بوده به نحوی که دمای اتاق از کف تا سقف حدود 4 درجه سانتی گراد تغییر کرده است.

کلمات کليدی: تهویه مطبوع، سیستم توزیع هوای زیر سطحی، انرژی

مقدمه

مهمترین اولويت در طراحی ساختمان به حداکثر رساندن فضای دارای شرايط آسایش حرارتی و ایجاد محیطی سالم برای ساکنان با حداقل ميزان مصرف انرژی ميباشد. از زمانی که روند گرم شدن جهان سرعت گرفته، اهمیت کاهش مصرف انرژی نیز در ساختمان به مسئله قابل‌توجهی تبدیل‌شده است. روش توزیع هوا در سیستمهای تهویه مطبوع برای سرمایش و گرمایش، علاوه بر تأثير چشمگير بر کیفیت هواي داخل، اثر

بسزایی نیز بر روی هزینهها دارد. توزیع هوا همچنین تأثیر مستقیمی بر ساماندهی فضاها، ارتفاع فضا، چیدمان داخلی و هزینه مصالح دارد[1]. تمرکز اصلی در طراحی ساختمانها برافزایش بازدهی با فراهم آوردن محیطی راحت و سالم براي ساکنان است[2]. با توجه به این موضوع، از دیدگاه مهندسی مکانیک و با توجه به پدیده گرمایش جهانی، بایستی با استفاده از فناوريهاي نوين گرمایش و سرمایش، ميزان مصرف انرژي را براي دستيابي به قيود آسايش حرارتي و کيفيت هواي داخل به حداقل رساند. در سیستمهاي گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوعی که هوا در آن‌ها نقش اصلی را ایفا میکند، نوع سیستم توزیع هوا تأثیر زیادي بر کیفیت هواي داخل، مصرف انرژي، ساماندهی فضا، هزینه ساخت اولیه، هزینههاي جاري و کارایی سیستم تهویه دارد[3]. سیستمهاي توزیع هوا در حالت کلی به سه دسته تقسیم میشود که عبارتاند از:

- سیستم توزیع هواي اختلاطی) تهویه اختلاطی)

- سیستم توزیع هواي لایهاي (تهویه لایهای )

- سیستم توزیع هواي جابهجایی )تهویه جابهجایی)

یک رهیافت نسبتاً جدید در سیستمهاي تهویه جابهجایی، سیستم تهویه جابهجایی با دریچه ورودي مستقر در کف است که اصطلاحاً در این پژوهش، بهعنوان سیستم توزیع هواي زیرسطحی (UFAD) نامیده میشود. این سیستم بهطور گسترده در ساختمانهاي اداري و تجاري جدید به‌کاررفته است و جایگزین مناسبی براي سیستمهاي تهویه با توزیع هواي سنتی )سیستم تهویه اختلاطی( است. سیستمهاي تهویه با توزیع هواي زیرسطحی  و توزیع هواي اختلاطی داراي واحدهاي هواساز یکسانی هستند و اختلاف اصلی بین دو سیستم در مکان انتقال هوا به داخل اتاق است[4]. در سیستمهاي تهویه اختلاطی، ورودي هوا در سقف مستقر است که دلیل این امر، تسهیل اختلاط کامل هواي ورودي و هواي اتاق است، اما در سیستم توزیع هواي زیرسطحی، هوا در ناحیه استقرار ساکنان فراهم میشود. درواقع در سیستم توزیع هواي زیرسطحی از فضاي خالی بین کف فضا و کف کاذب براي انتقال  هواي تهویه شده به وروديهاي مستقر در کف استفاده میکنند .در شکل 1 نحوهی توزیع هوا در هر یک از سیستمهای توزیع زیرسطحی و سیستم تهویه اختلاطی مشخص میباشد.

(الف)                                        (ب)

شکل 1: نحوه توزیع هوا در سیستم (الف) زیرسطحی و (ب) بالاسری

در سیستم توزیع هواي زیرسطحی بر شناوري طبیعی هوا جهت برطرف کردن گرما و آلایندههاي درون فضا تکیه شده است. شکل 1 تفاوت این دو سیستم را به‌خوبی نمایش میدهد.

برخلاف سیستم توزیع هوای اختلاطی هیچ اتصال کوتاه برای خروج هوای تازه و اتلاف جریان در سیستم  UFADوجود ندارد. به‌طور قابل‌توجهی این سیستم در گرمایش مناسب میباشد زیرا انسان را از قسمت پا شروع به گرم کردن میکند.

در سیستم توزیع هواي زیرسطحی، توزیع هواي تهویه شده از راه دریچههاي نصب‌شده بر کف کاذب صورت میگیرد، همچنین امکان کنترل دما و نرخ تهویه براي هریک از ساکنان، توسط نصب دریچههاي جداگانه قابل دستیابی است .در این سیستم، دماي هواي ورودي در تابستان حدود 3 تا 4 درجه سلسيوس بیشتر از سیستم تهویه اختلاطی بوده و سرعت هواي ورودي نسبت به سیستمهاي مشابه) سیستمهاي تهویه جابهجایی رایج) بالاتر، ولی نسبت به سیستمهاي تهویه اختلاطی بسیار پایینتر است[5].

تحقیقات پیشین

مهمترین تحقیقات صورت گرفته در رابطه با سیستم توزیع هواي زیرسطحی را میتوان به دودسته کلی تقسیم‌بندی کرد. تحقیقات در رابطه با کارایی این سیستم (مصرف انرژي آن) و تحقیقات در رابطه با شرایط حرارتی به وجود آمده از این سیستم (شرایط آسایش حرارتی ساکنان). گورتن [6] با بررسی سیستم توزیع هواي زیرسطحی به این نتیجه رسیدند که به دلیل اینکه در این سیستم، تنها ناحیه سکونت ساکنان نیاز به تهویه دارد، این سیستم ذاتاً پتانسیل کاهش مصرف انرژي را دارد. دالی [7] به بررسی مزایاي حاصل از سیستم توزیع هواي زیرسطحی پرداخت و سه مزیت اصلی براي این سیستم توزیع هوا برشمرد، که عبارتاند از: افزایش قابلیت تغییر در دکوراسیون، جلوگیري از کوران و مصرف انرژي کمتر.

بامن و دالي [8] سیستم توزیع هواي زیرسطحی را ازنظر پتانسیل عملکردي بهتر نسبت به سیستم تهویه اختلاطی، موردبررسی قرارداد. العجمی و العامر [9] به بررسی بهینه بودن استفاده از سیستم توزیع هواي زیرسطحی در ساختمانهاي تجاري و براي دماهاي ورودي مختلف پرداخت. ازجمله شاخصترین کارهاي صورت گرفته در رابطه با شرایط حرارتی به وجود آمده از این سیستم نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

جاکولا و همکاران [10] با انجام بررسیهایی بر این سیستم به این نتیجه رسیدند که امکان کنترل انفرادي دماي اتاق توسط ساکنان مؤثرترین وسیله براي بهبود شرایط آسایش حرارتی است. کوآ و چانگ [11] تأثیرات موقعیت دریچههاي ورودي و خروجی بر آسایش حرارتی در ناحیه اسکان را موردبررسی قراردادند. لم و چان [12] توزیع دما و حرکت هوا را در یک سالن ژیمناستیک تهویه شده در هنگ کنگ موردبررسی قراردادند، نتایج تحقیق یادشده حاکی از این بود که مکان دریچه خروجی تأثیر بسیار زیادي بر طبقهبندي دمایی در یک سالن ژیمناستیک دارد و ازاین‌رو بهطور شاخص بار سرمایی سالیانه سیستم را تحت تأثیر قرار میدهد. اختلاف دماي بسیار زیاد در ناحیه اسکان ازجمله مسائل اساسی آسایش حرارتی است که سیستمهاي توزیع هواي زیرسطحی با آن مواجه هستند، اگرچه ژانگ و همکاران [13] و فونگ و همکاران [14] نشان دادند که اگر از یک سیستم توزیع هواي زیرسطحی) که بهدرستی طراحی‌شده باشد) استفاده شود، میتوان انتظار یک محیط دمایی مناسب داشت. چانگ و همکاران [15] به تحلیل تأثیر دماي متوسط تشعشعی بر آسایش حرارتی در یک سیستم تهویه زیرسطحی پرداختند.

سیستم توزیع هوای زیرسطحی UFAD

چنانچه گفته شد، یک رویکرد جدید در توزیع هوای زیرسطحی، سیستم UFAD میباشد که در ساختمانهای تجاری و اداری استفادهی گستردهای شده است. در این تکنیک هوا از یک کف برجسته توسط شکلهای مختلف ورود و خروج هوا در سیستم UFAD  تأمین میشود. در این سیستم هوای تازه به‌طور مستقیم به محل حضور افراد تزریق میشود. بار گرمایش فضاهای اشغال‌شده توسط افراد همواره در بالاترین لایهی هوایی در داخل فضا قرار میگیرد. در این الگوی جریان به دلیل نیاز به نرخ جریان و افت فشار پایینتر، به انرژی کمتری از حالت سیستم توزیع هوای بالاسری نیاز میباشد. مطالعات قبلی پیشنهاد کردهاند که مکان دریچه برگشت میتواند باعث ذخیره مقدار قابل‌توجهی انرژی شود چون‌که میتوان دمای هوای ورودی را بالاتر هم در نظر گرفت هرچند توزیع غیریکنواخت دما میتواند باعث عدم آسایش حرارتی نیز بشود[1].

سیستم‌های UFAD از یک فضای تأمین  هوا که در کف، واقع‌بین دال بتنی سازه و سیستم کف کاذب، برای تهویه هوا از افشانه‌های کف به ناحیه حضور افراد استفاده می‌نمایند. لایه‌بندی حرارتی از مشخصات اینگونه سیستم‌ها است که نسبت به سیستم‌های هوایی سنتی (OH)، ازلحاظ ترموستاتیکی بالاتر است. مشخصات بار سرمایش UFAD متفاوت از سیستم سنتی است که به علت تأثیر کف کاذب می‌باشد. سیستم UFAD  دارای بيشينه بار سرمایشی بالاتر نسبت به OH است. غالباً از UFAD  در ساختمان‌های ادرای، مخصوصاً ساختمانهایی که در طول کاربری امکان تغییر پلان وجود دارد، استفاده می‌گردد. UFAD برای انواع ساختمان‌ها ازجمله ساختمان‌های تجاری، آموزشگاهها، کلیسا، فرودگاه، موزه و کتابخانه و ... مناسب است[16]. ساختمان‌های مهمی که در آمریکای شمالی از این سیستم استفاده می‌نمایند شامل ساختمان نیویورک تایمز، برج بانک آمریکا و ساختمان فدرال سانفرانسیسکو هستند.

شرکتهای ساخت‌وساز انتظار دارند بیش از 35 درصد ادارههای جدید که از کف کاذب استفاده میکنند و نیمی از ساختمانهای اداری جدید تا سال 2004 از سیستم UFAD استفاده کنند[17].

یکی از مشکلات استفاده از این سیستم نبودن اطلاعات کافی برای استفاده از سیستم  UFADمیباشد. در عمل قبل از وجود استانداردها، کدها، ابزار طراحی و راهبردها شروع به استفاده از سیستم UFAD کردهاند. این وظیفه سنگین بر دوش محققان و طراحان نهاده شده تا راه را برای استفاده بهتر از این سیستم هموار کنند[18].

- مزایای سیستم UFAD

- بهبود شرایط آسایش حرارتی با کنترل فردی برای تعیین شرایط محیطی

- کاهش عمده هزینههاي چرخه عمر ساختمان به دلیل افزایش انعطافپذیري در مدیریت تجهیزات

- افزایش انعطافپذیري سرویسها و تجهیزات الکترونیکی ساختمانها

- بهبود کارایی تهویه و کیفیت هوای داخل به‌منظور تأمین هوای تازهی ورودی به محل حضور افراد [19،20].

- کاهش مصرف انرژی با تأمین هوا در دمای 17 تا 20 درجه سانتیگراد (سیستم بالاسری تأمین هوا در دمای 13 درجه سانتیگراد)

- ذخیره انرژی فن همراه با کاهش فشار ساکن به 12.5 تا 25 پاسکال

- افزایش بهرهوری و سلامت

- معایب سیستم UFAD

- هزینه اولیه بیشتر در مقایسه با سایر سیستمها[21]

- رشد قارچ در صورت تمیز نکردن [22]

- نبود برنامه شبیهسازي کل ساختمان براي سیستم

- کف سرد و چگالش در حالت سرمايش

نشتی و ورود گردوخاک به داخل سیستم

معادلات حاکم

در اين تحقيق، معادلات حاکم شامل دو بخش معادلات مربوط به جريان و انتقال حرارت و معادلات مربوط به احساس حرارتي افراد ميباشد. معادلات حاکم بر جریان پایا و غیرقابل تراکم با فرض ثابت بودن خواص سیال شامل معادلات زير است:

معادله پيوستگي

| (1) |  |
| --- | --- |

معادله بقاي تکانه خطي

| (2) |  |
| --- | --- |

معادله انرژي

| (3) |  |
| --- | --- |

که

| (4) |  |
| --- | --- |
| (5) |  |

همچنين، بيانگر نيروهاي حجمي (شناوري) وارد بر سيال است و به کمک تقريب بوزينسک محاسبه ميشود.

| (6) |  |
| --- | --- |

که ضريب انبساط حجمي (K-1) و   بردار شتاب گرانش زمين (m.s-2) است. همچنين، ضريب لزجت مؤثر سيال است که شامل لزجت سيال و لزجت اغتشاشي سيال ميباشد.

(7)

که لزجت اغتشاشی سیال به کمک مدل دو معادلهاي k-ε استاندارد محاسبه میگردد.

همچنين معادله غلظت گونه براي تعيين نحوه توزيع آلايندهها در فضاي نمونه به صورت زير ميباشد.

(8)

که جزء جرمی گونه و  ضریب نفوذ گونه (m2.s-1) است.

اعتبارسنجی

به منظور تحلیل سیالاتی و پیش بینی نحوهی رفتار سیستم پیش رو  از ابزار CFD نرم افزار دیزاین بیلدر استفاده شده است. نرم افزار دیزاین بیلدر قادر است تحلیلی سیالاتی برای ساختمان را چه برای توزیع و کیفیت هوای داخلی ساختمان و یا توزیع هوای خارجی ساختمان انجام دهد. سیستم توزیع هوای زیر سطحی پیش رو با استفاه از مدل توربولانسی k-e مورد تحلیل واقع شده است.

فضای نمونه مورد بررسی، اتاقی به ابعاد (m3) 5.16 × 3.65 × 2.27  مطابق شکل زیر می باشد [23].

شکل 2: فضای نمونه مجهز به سیستم تهویه زیرسطحی با سکونت دو نفر

خروجی به ابعاد 0.45 × 0.45 متر مربع در سقف و دو دریچهی توزیع هوای ورودی به ابعاد  0.21× 0.21 متر مربع در کف مستقر می باشد. تجهیزات در نظر گرفته شده در اتاق عبارتند از: دو دریچه ورودی هوا، دریچه خروجی هوا، دو کامپیوتر، چهار لامپ ، پارتیشن، قفسه تجهیزات و دو شخص ساکن.

در شبیهسازی فضای نمونه، موارد زیر در نظر گرفته شده است:

شرط مرزی در نظر گرفته شده برای دیوارها از نوع دما ثابت (شرط مرزی نوع دیریکله) است. اندازه دما در مرزها با دمای واقعی سطوح اتاق حاصل از مطالعه تجربی این فضای نمونه توسط کوبایشی برابر میباشند.

جدول 1: شرایط مرزی جداره های فضا

دریچه هوای ورودی از نوع چرخشی میباشد

شکل 3 : دریچه هوای ورودی مستقر در کف از نوع چرخشی

برای مدل کردن دریچه مذکور، مربعی به 9 قسمت مساوی تقسیم شده است. در تمامی مربعهای کوچک به استثنای مربع مرکزی، جهت جریان هوای مختلفی وجود دارد که با توجه به ثبت ویدئویی پخش دود در فضای مذکور به دست آمده است [24].

شکل 4 :دریچه چرخشی شبیه سازی شده، مستقر در کف

منابع تولید گرما در اتاق علاوه بر دیوارها و افراد، عبارتند از: لامپ، کامپیوتر.

جدول2: شارهای گرمایی ناشی از منابع گرمایی درون فضا

| اجزاء | شار گرمایی (وات) |
| --- | --- |
| هر کدام از لامپها | 68 |
| شبیهساز کامپیوتر اول | 108.5 |
| شبیهساز کامپیوتر دوم | 173.4 |
| مانکن گرمایی | 75 |

مدل اغتشاشی K-e برای شبیهسازی مسئله استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیهسازی مسئله با این مدل اغتشاشی توسط دادههای تجربی در امتداد ارتفاع اتاق مورد مقایسه قرار گرفته است.

شکل 5: مقایسه نتایج شبیهسازی با داده های تجربی در امتداد  2.58x=  ، 3.04y=

نتایج فوق حاکی از دقت بالای نرمافزار دیزاینبیلدر برای مدلسازی سیستم توزیع هوای در داخل ساختمان می باشد.

مسئله مورد بررسی

به منظور بررسی سیستم توزیع هوای زیر سطحی در فضاهای آموزشی، یک کلاس از مجموعههای آموزشی در نظر گرفته شده است.

این اتاق به طول 8 متر ، عرض 7 متر و ارتفاع 2.8 متر می باشد. در این کلاس تعداد 30 دانش آموز حضور دارند که فاصله اولین ردیف دانش آموز از تخته 2.5 متر و از دیوارها 0.5 متر می باشد.

شکل 6: هندسه ی مورد بررسی

ردیفهای دانشآموزان به فاصله ی نیم متر از یکدیگر قرار گرفته اند و راهروی وسط نیز به عرض 1.2 متر می باشد همچنین ارتفاع دانش آموز نشسته روی صندلی 1.3 متر می باشد.

به منظور بررسی نحوه عملکرد سیستم توزیع هوای زیر سطحی برای سرمایش فضا، در مدل پیش رو دریچه های ورودی هوا در مقابل صندلی هر دانش آموز تعبیه شده است (30 عدد دریچه ورودی هوا) که مشخصات دریچههای ورودی قرار گرفته در کف اتاق مطابق جدول زیر است.

جدول 3: مشخصات هوای ورودی

| ابعاد | سرعت ورودی هوا | دمای ورودی هوا |
| --- | --- | --- |
| مربعی به ضلع 8.82 سانتی متر | 0.56 متر بر ثانیه | 19 درجه سانتی گراد |

به منظور خروج هوا نیز تعداد 4 دریچه در اتاق در نظر گرفته شده است که ابعاد این دریچه ها مربعی و به ضلع 36 سانتی متر می باشد.

شکل 7: محل قرارگیری دریچه ورود و خروج هوا

شرایط مرزی در نظر گرفته شده برای مدل مطابق جدول زیر می باشد:

جدول 4: شرایط مرزی در نظر گرفته شده

|  | شرط مرزی |
| --- | --- |
| کف | دما ثابت، 23 درجه سانتی گراد |
| سقف | دما ثابت، 25 درجه سانتی گراد |
| دیوارها | دما ثابت، 22 درجه سانتی گراد |
| آدمک نشسته | شار ثابت، 99 وات برمتر مربع |
| لامپ | شار ثابت، 60 وات برمتر مربع |

شبکه بندی مدل نیز در حالت Structure  انجام شده و سلولها بصورت مربعی میباشد که یک شبکهبندی منظم است. همانطور که در شکل 8 مشخص است در نواحی با گرادیان زیاد همانند دریچههای ورود و خروج هوا، دیوارها و مجاورت منابع گرمایی، تراکم شبکه محاسباتی افزایش یافته تا اثرات آنها به دقت وارد میدان حل گردد.

شکل 8: شبکهبندی دامنهی حل

نتایج

با استفاده از سیستم توزیع هوای زیر سطحی در کلاس مورد بررسی، توزیع حرارتی یکنواختی در سطح کلاس قابل مشاهده است. به دلیل ورودی هوا از کف نیز طبقه بندی حرارتی ملموسی از کف تا سقف اتاق ایجاد شده است. به منظور بررسی طبقهبندی حرارتی کانتورهای دمایی زیر در ارتفاعهای مختلفی قرار داده شده است.

توزیع حرارتی زیر در فاصله نیم متری از کف بوده که در این مقطع دمای میانگین کلاس حدود 24 درجه سانتی گراد می باشد.

شکل 8: توزیع دمایی در ارتفاع 0.5 متر (درجه سانتی گراد)

توزیع حرارتی زیر در فاصله 0.9 متری از کف بوده که در این مقطع دمای میانگین کلاس حدود 24.5 درجه سانتی گراد می باشد.

شکل 9: توزیع دمایی در ارتفاع 0.9متر (درجه سانتی گراد)

توزیع حرارتی زیر در فاصله 1.2متری از کف بوده که در این مقطع دمای میانگین کلاس حدود 25 درجه سانتی گراد می باشد.

شکل 8: توزیع دمایی در ارتفاع 1.2 متر (درجه سانتی گراد)

در شکل زیر نحوه افزایش دما به دلیل حضور افراد در طول ارتفاع اتاق به خوبی قابل روئیت است. دمای هوا حدود 4 درجهسانتی گراد در طول ارتفاع اتاق، افزایش یافته است.

شکل 9: توزیع دما در راستای ارتفاع اتاق

همانطور که در تصاویر بالا نیز به وضوح مشخص است به دلیل ورود هوا از کف و شار حرارتی افراد، لایه بندی دمایی ایجاد شده است . این لایه بندی حرارتی نیز در تصاویر زیر قابل روئیت می باشد.

شکل 10: توزیع دمایی در محل دریچههای ورودی

شکل 11: توزیع دمایی در محل دریچههای ورودی

لایه بندی حرارتی علاوه بر ایجاد محیط مناسبی برای آسایش افراد در منطقه حضور آنها، باعث کاهش مصرف انرژی نیز می شود. این امر موجب میشود دمای منطقهی حضور افراد در محدودهی آسایش باشد و دمای هوا از ارتفاع 1.8 متر به تا سقف بالاتر باشد و این امر موجب کاهش بار سیستم سرمایش خواهد شد. نحوهی گردش هوا در اطراف آدمک نیز به خوبی مسیر چرخش هوا اطرف مدل را نشان میدهد.

شکل 12: نحوهی گردش هوا

توزیع سرعت هوا در اطراف ادمک نیز در کانتور زیر مشخص می باشد. شار حرارتی افراد موجب کاهش چگالی هوا شده که باعث میشود هوا بطور طبیعی به سمت خروجی هوای تعبیه شده در سقف جریان یابد. از طرفی جریان ورودی هوا نیز با گردش در اطراف فرد، تحت تاثیر شار حرارتی قرار گرفته و با دمای بالاتر به سمت خروجی هوا حرکت میکند.

شکل 13: نحوهی توزیع سرعت هوا

نتيجه‌گيری

با استفاده از سیستم UFAD  به‌جای سیستمهای تهویهی اختلاطی و بالاسری، مصرف انرژی ساختمان حدود 30 درصد کاهش مییابد. در این سیستم به دلیل ورود هوا از کف، جریان هوا، آلایندهها و گرمای ناشی از حضور افراد و تجهیزات را به سمت بالا هدایت میکند. این امر باعث میشود تا در فضای اتاق دو ناحیهی دمایی بهوجود آید، یک ناحیه فضای کف تا ارتفاع 8/1 متر که در آن توزیع دما مناسب بوده و هوا، کیفیت و تمیزی لازم را  دارا میباشد. ناحیهی دیگر فضای بالاتر از ارتفاع 8/1 متر تا سقف که در این ناحیه غلظت آلایندهها بیشتر بوده و دما نیز در این ناحیه بالاتر میباشد. در ناحیهی حضور افراد شرایط آسایش حرارتی مناسبی برای ساکنان فراهم است که به دلیل کاهش فضای لازم برای سرمایش و گرمایش، نیاز به جریان ورودی هوای کمتری میباشد که این عامل، خود باعث مصرف انرژی کمتر فنها میشود. در این سیستم محل دریچه برگشت تاثیر بسزایی بر کاهش مصرف انرژی و میزان کیفیت هوای داخل دارد که عموما در این سیستم دریچه برگشت در سقف قرار میگیرد. با استفاده از سیستم توزیع هوای زیرسطحی و دریچههای قرار گرفته در مقابل هر صندلی، لایهبندی دمایی اتفاق افتاده که با فاصله گرفتن از کف اتاق دمای هوا به تدریج بالا میرود. افزایش دمای هوا به نحوی است که در محدودهی حضور افراد ناحیهی مناسبی را برای فعالیت دانشآموزان فراهم کرده است. این محدوده دارای شرایط آسایش حرارتی برای حضور افراد است. قرارگیری دریچههای ورود هوا در کف ساختمان علاوه بر کاهش مصرف انرژی باعث افزایش کیفیت هوای داخلی نیز خواهد شد. در مدلسازی صورت گرفته بر روی فضای آموزشی نیز این افزایش دما به خوبی قابل روئیت است و دمای هوا حدود 5 درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرده است.

مراجع

- Wan, M.P., Christopher ,Y., Chao ,C.C., 2002." Experimental study of thermal comfort inan office environment with a underfloor ventilation system". .Indoor and Built Environment . 11, pp.250–265.

- Kim ,G., Kim ,L., Schaefer, T.S., Lim, J.T., 2013.  "Thermal comfort predicition of an underfloor air distribution system in a large indoor environment". Energy and Buildings. 64, pp. 323-331.

- Lim ,T.S., Schaefer ,L., Kim, J.T., Kim, G., 2012." Energy benefit of the underfloor air dis-tribution system for reducing air-conditioning and heating loads in buildings” .Indoor and Built Environment. 21,pp.62–70.

- Bauman ,F., Webster ,T., 2001. “ Outlook for underfloor air distribution”.  ASHRAE Journal, 43(6), pp. 18-27.

- Bos , M.A., 2013 “Occupant satisfaction with underfloor air distribution systems in a cold climate: A field study, M. Sc. Thesis, Department of Environmental Design, University of CALGARY, ALBERTA,.

- Gorton ,R.L., Bagheri ,H.M., 1986 “Verification of stratified air condition design”. ASHRAE report.pp. 388.

- Daly ,A., 2002. “Underfloor air distribution: Lessons learned”.  ASHRAE Journal. 44(5), pp. 21-24.

- Bauman ,F., Daly ,A., 2003. “Underfloor Air Distribution (UFAD) Design Guide”. Atlanta ASHRAE.

- Alajmi ,A., El-Amer ,W., 2010. “saving energy by using underfloor air distribution system in commercial buildings”. Energy conversion and management. 51, pp. 1637-1642.

- Jaakkola, J.J.K., Heinonen, O.P., Seppanen, O., 1989. “ Sick Building syndrome, sensation of dryness and thermal comfort in relation to room temperature in an office building: need for indivitual control of temperature”. Environment International.15, pp.163-168.

- Kuo, J.Y., Chung, K.C., 1999. “The effect of diffusers location on thermal comfort analysis with different air distribution strategies”. Journal of Building Physics. 22, pp. 208-229.

- Lam ,J.C., Chan, A.L.S., 2001. “CFD analysis and energy simulation of a gymnasium”. Building and Environment. 36, pp. 351-358.

- Zhang , L., Chow ,T.T., Fong ,K.F., Tsang, C.F., Wang, Q., 2005. “Comparison of performances of displacement and mixing ventilations, Part I: thermal comfort”. International Journal of Refrigeration. 28, pp. 288-305.

- Fong ,M.L., Lin, Z., K.F, Fong., T.T., Chow, T.,2011 “ Evaluation of thermal comfort conditions in a classroom with three ventilation methods” Indoor Air. 21, pp. 231-239.

- Chung ,J.D., Hong, H., Yoo ,H.,2010. “Analysis on the impact of mean radiant temperature for the thermal comfort of underfloor air distribution systems”. Energy and Buildings. 42, pp. 2353-2359.

- ASHRAE Technical Resource Group On Underfloor Air Design (2013). UFAD GUIDE Design, Construction and Operation of Underfloor Air Distribution Systems. W. Stephen Comstock . ISBN 978-1-936504-49-7.

- Bauman ,F., Webster,T.,2001. “Outlook for underfloor air distribution”. ASHRAE J . pp.18–27.

- Daly,A.,2002. “Underfloor air distribution: lessons learned”. ASHRAE J. PP.21–4.

- Kim ,IG ., Homma, H.,1992. “Possibility for increasing ventilation efficiency with upward ventilation”. ASHRAE Tech Data Bull .8(2).

- Han, H., Chung, K., Jang, K., 1999. “Thermal and ventilation characteristics in a room with underfloor air-conditioning system. In: Proc indoor air". Edinburgh Scotland.PP.99.

- Webster, T., Bauman, F., Reese, J., She, M., 2002.”Thermal stratification performance of underfloor air distribution (UFAD) systems. In: Proc indoor air”. Monterey CA.

- Webster, T., Bauman , F., Reese, J., She, M.,2002. “ Thermal stratification performance of underfloor air distribution (UFAD) systems. In: Proc indoor air”  Monterey CA.

- N. Kobayashi, Q. Chen, Floor supply displacement ventilation in a small office, Indoor and Built Environment, Vol. 19, No. 1, pp. 981-929, 9007.

- G. Kim, L. Schaefer, T.S. Lim, J.T. Kim, Thermal comfort predicition of an underfloor air distribution system in a large indoor environment, Energy and Buildings, Vol. 11, pp. 797-771, 9017.

# Footnotes

Global warming

Indoor air quality(IAQ)

Mixing ventilation(MV)

Stratum ventilation(SV)

Displacement ventilation(DV)

Under floor air distribution(UFAD)

Natural buoyancy

Gorton

Daly

Bauman

Alajmi

Amer

Jaakkola

Kuo

Zhang

Fong

Chung

Over head air distribution (OHAD)

Designbuilder

Kobayashi